报价表

**项目名称**：南宁国际会展中心2023年消防备件采购

**预算金额：**18万元整

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项号** | **产品名称** | **数量** | **参考品牌** | **技术参数及性能（配置）要求** | **单项单价****上限控制价** | **单项单价报价** |
| 1 | CO2灭火器 | 1个 | 南宁市胜安，洪湖，广东胜捷 | ★1.型号：MT/3手提式二氧化碳灭火器。2.执行标准：GB4351.1-2005。3.灭火剂：CO2，灭火级别：21B C E。★4. 药剂质量：3Kg。5.使用温度：-10℃～+55℃。6.安装：活动灭火器箱存放。 | 200元/个 | 元/个 |
| 2 | ABC干粉灭火器 | 1个 | 南宁市胜安，洪湖，广东胜捷 | ★1.MFZ/ABC 5型手提式干粉灭火器。★2.净重量：5kg。3.执行标准：GB4351.1-2005。4.灭火剂：ABC干粉灭火剂，灭火级别：3A.89B.C.E。5.使用温度：-20℃～+50℃。6.驱动气体：氮气（N2）1.2MPa(20℃）。7.有效喷射距离≥3.0m。8.喷射时间≥13s。 | 80元/个 | 元/个 |
| 3 | 消防电话 | 1个 | 上海松江，国泰怡安，海湾安全 | ★1、通讯模式:多线制。2、通讯电压：DC24V。 | 200元/个 | 元/个 |
| 4 | 消防电话 | 1个 | NOTIFIER，国泰怡安，海湾安全 | ★1.HTEL-P 型总线消防电话总机，可连接 HTEL-□分设备组成消防电话报警系统。系统配备 HTEL-E 分机可以呼叫主机，接听来自主机的呼叫；配备 TCC-G3040B 话机手柄和 HTEL-PJ 电话模块插 孔可以呼叫电话主机。2.工作电压：DC24V±10%；最大电流：2A。3.频率范围：300～3400Hz；传输衰耗：≤5dB。 4.录音时长：≤30 分钟。5.线路信号：脉冲发码方式。 | 200元/个 | 元/个 |
| 5 | 消防电话总机 | 1台 | 霍尼韦尔 HTEL-P，西门子，上海能美 | ★1.HTEL-P 型总线消防电话总机，可连接 HTEL-□分设备组成消防电话报警系统。系统配备 HTEL-E 分机可以呼叫主机，接听来自主机的呼叫；配备 TCC-G3040B 话机手柄和 HTEL-PJ 电话模块插 孔可以呼叫电话主机。2.工作电压：DC24V±10%；最大电流：2A。3.频率范围：300～3400Hz；传输衰耗：≤5dB。 4.录音时长：≤30 分钟。5.线路信号：脉冲发码方式。 | 9000元/个 | 元/个 |
| 6 | 光电感烟探测器 | 1个 | 上海能美JTY-GM-NSD026 ，NOTIFIER，西门子 | ★1.该探测器是智能型光电感烟探测器，适用于上海能美R23Z消防系统。每一探测器有两个发光二极管（LED）作为指示灯，探测器报警时指示灯红色长亮，正常监视时不亮灯。2.工作温度：范围-20℃至55℃。3.额定电压：DC24V。4.平均监控电流：250μA。5.报警电流：1.85mA。 | 550元/个 | 元/个 |
| 7 | 光电感烟探测器 | 100个 | NOTIFIER / ND-751P，上海能美，西门子 | ★1.该探测器是智能型光电感烟探测器，适用于NOTIFIER6000消防系统。 每一探测器有一个发光二极管（LED）作为指示灯，探测器处于监控状态时指示灯闪亮。2.工作温度：范围-10℃ 至 55℃。3.工作湿度：范围( 14℉至 131℉ )。4.电压范围：15 至 32 VDC。5.平均监控电流：350μA @ 24VDC ( 每5秒通讯一次并闪亮LED )。6.最大报警电流：2.5 mA @ 24VDC（LED亮）。 | 350元/个 | 元/个 |
| 8 | 消防感温探测器 | 1个 | NOTIFIER /ND-751T，上海能美，西门子 | ★1.该探测器是智能型感温探测器，适用于NOTIFIER6000消防系统。 每一探测器有一个发光二极管（LED）作为指示灯，探测器处于监控状态时指示灯闪亮。2.工作温度：范围-10℃ 至 55℃。3.工作湿度：范围( 14℉至 131℉ )。4.电压范围：15 至 32 VDC。5.平均监控电流：350μA @ 24VDC ( 每5秒通讯一次并闪亮LED )。6.最大报警电流：2.5 mA @ 24VDC（LED亮）。 | 300元/个 | 元/个 |
| 9 | 线型光束火灾探测器（智能型） | 1套 | 上海能美JTG-GM-NBL005，NOTIFIER，西门子 | ★1.该线型光束火灾探测器（智能型），适用于上海能美R23Z消防系统。2.主信号线电压：DC24V 3.发射器电源:6V,0.8mA4.标准探测距离：5-100M5.相邻探测器间距：14M6.动作信号分级（可调）近30-45%（5-20M），中31-60%（20-40M），远41-80%（40-100M）7.光路调整角度：上下10°（从中心到上下各5°），左右10°（从中心到左右各5°），使用回转板时60°（从中心到左右各30°） | 9000元/套 | 元/套 |
| 10 | 消防输入/输出模块 | 1个 | 上海能美FRR28ZZ-SL4，NOTIFIER，西门子 | ★1.该消防输入/输出模块FRR28ZZ-SL4，适用于上海能美R23Z消防系统。2.工作温度：范围-20℃至50℃。3.总线额定：电压DC24V，电流0.25mA。4.回路额定：PDC、PD：DC24V，电流最大2A。★5.回路数/地址数：4回路/1地址。6.配终端电阻：10KΩ、1/2W或终端器。 | 1900元/个 | 元/个 |
| 11 | 消防输入/输出模块 | 1个 | NOTIFIERCMX-7D，上海能美，西门子 | ★1.该消防控制模块适用于NOTIFIER6000消防系统。模块占用两个连续地址，联动输出地址为N，监视输入地址为N+1会自动生成。地址N通过命令码控制两对独立常开干触点闭合；地址N+1被分配用以监视常开监视触点。2.工作温度：-10到55。3.工作湿度：5%～95%RH相对湿度，无凝结。4.电压范围：15～32V DC。5.外部电源输入电压：:额定24DC。6.外部电源输入电流：最大2A。7.输出触点容量：2A 30VDC,0.5A 125V AC（阻性）。8.兼容性要求：本模块必须与兼容的控制器配套使用。 | 600元/个 | 元/个 |
| 12 | 手动火灾报警按钮(地址型) | 1个 | 上海能美FMT13ZZ，NOTIFIER，西门子 | ★1.该报警按钮是智能型地址手报，适用于上海能美R23Z消防系统。2.工作温度：范围-20℃至50℃，湿度20%-95%RH。3.额定电压电流：DC24V,200mA,监视电流：250uA，报警电流：1.8mA。4.执行标准：GB19880-2005。 | 500元/个 | 元/个 |
| 13 | 手动火灾报警按钮(地址型) | 1个 | NOTIFIER,上海能美，西门子 | ★1.该报警按钮是智能型地址手报，适用于NOTIFIER6000消防系统。 每一手报一个发光二极管（LED）作为指示灯，手报处于监控状态时指示灯闪亮。2.工作温度：范围-10℃ 至 55℃。3.工作湿度：范围( 14℉至 131℉ )。4.电压范围：15 至 32 VDC。5.平均监控电流：350μA @ 24VDC ( 每5秒通讯一次并闪亮LED )。6.最大报警电流：2.5 mA @ 24VDC（LED亮）。 | 350元/个 | 元/个 |
| 14 | 消防火报用中继模块 | 1个 | 上海能美FRR28ZZ-F1, NOTIFIER，西门子 | ★1.该消防联动模块FRR28ZZ-F1，适用于上海能美R23Z消防系统。2.工作温度：范围-20℃ 至 50℃。3.主信号线电压峰值：电压 DC24V。4.输出信号电压：DC24V。5.报警电流：1.8mA。6.回路数/地址数：1回路/1地址。 | 500元/个 | 元/个 |
| 15 | 终端器 | 1个 | 上海能美ZDQ001, NOTIFIER，西门子 | 上海能美ZDQ001安装在输入输出模块FRR28ZZ-SL4相连的终端上，用来检测断线、短线。 | 100元/个 | 元/个 |
| 16 | 消火栓手动报警按钮（地址型） | 10个 | NOTIFIER/ M500H，上海能美，西门子 | ★1.该报警按钮是智能型地址手报M500H，适用于NOTIFIER6000消防系统。 每一手报一个发光二极管（LED）作为指示灯，手报处于监控状态时指示灯闪亮。2.工作温度：范围-10℃至55℃。3.工作湿度：范围14℉至131℉。4.电压范围：15至32 VDC。5.平均监控电流：350μA 24VDC ( 每5秒通讯一次并闪亮LED )。6.最大报警电流：2.5 mA 24VDC（LED亮）。 | 400元/个 | 元/个 |
| 17 | 消火栓手动报警按钮（地址型） | 1个 | 上海能美FMH02ZZ , NOTIFIER，西门子 | ★1.该报警按钮是智能型地址手报FMH02ZZ，适用于上海能美R23Z消防系统。2.工作温度：范围-20℃至50℃。3.工作湿度：20%-95%RH。4.额定电电流：200mA,监视电流：250uA，报警电流：1.8mA。5.执行标准：GB19880-2005。 | 500元/个 | 元/个 |
| 18 | 地址式声光报警器 | 1个 | NOTIFIER P700A, 上海能美，西门子 | ★1.该地址式声光报警器NOTIFIER P700A适用于NOTIFIER6000消防系统。 2.工作温度：范围-10℃至55℃。3.工作湿度：范围14℉至131℉。4.电压范围：15至32 VDC。5.平均监控电流：350μA 24VDC ( 每5秒通讯一次并闪亮LED )。6.最大报警电流：2.5 mA 24VDC（LED亮）。 | 500元/个 | 元/个 |
| 19 | 开关电源 | 1个 | 崇正华盛，易达安，邦奇 | ★该项目为采购人更换现有损坏配件需与采购人现有设备CZ-C-100W-ELS32N-E型应急照明控制器配套使用。输入：AC220V，输出：DC24V， 15A。 | 500元/个 | 元/个 |
| 20 | 防火并行处理器电源 | 1个 | 南京科日，易达安，科大立安 | ★1.该项目为采购人更换现有损坏配件需与采购人现有科大立安消防水炮防火并行处理器设备配套使用。输入：AC220V，输出：DC12V 3A ,DC5.1V 10A，DC24V 5A。 | 1200元/个 | 元/个 |
| 21 | 上海能美主机电源 | 1个 | 上海能美，霍尼韦尔，松江 | ★1.该项目为采购人更换现有损坏配件需与采购人现有上海能美R23消防报警控制器配套使用。输入：AC220V，输出：DC24V， 20A。 | 2500元/个 | 元/个 |
| 22 | 防火门闭门器 | 1个 | 广州六瑞消防，金特莱，固尚 | 1.大号液压闭门器。2.材质：铸铝。3.适合门重：100-150Kg。4.门宽：1.3m内。5.型号：常闭。6.关门速度：180°～15°范围内可调。7.锁门速度：15°～0°范围内可调。 | 200元/个 | 元/个 |
| 23 | 防火门闭门器 | 1个 | 广州六瑞消防，金特莱，固尚 | 1.中号液压闭门器。2.材质：铸铝。3.适合门重：100Kg。4.门宽：1.3m内。5.型号：常闭。6.关门速度：180°～15°范围内可调。7.锁门速度：15°～0°范围内可调。 | 150元/个 | 元/个 |
| 24 | 防火门顺位器 | 1个 | 广州六瑞消防，金特莱，广州盖泽 | 1.双开防火门顺位器。2.材质：不锈钢。3.安装方式：明装。 | 80元/个 | 元/个 |
| 25 | 安全出口指示牌 | 1个 | 劳士，百士安，迪鲁奥 | 一、主要技术指标★1.采用氧化铝材，指示牌尺寸300×800mm，正面导向。2.LED导光，发光均匀，柔和。3.模块电路设计，应急转换时间，具有过充及过放电保护功能。4.采用免维护镍镉(Ni-cd)电池组。5.防护等级：IP30。6.光源：LED超亮半导体发光管。7.输入电压：AC220V。8.充电时间：＜24小时。9.应急时间：≥90分钟。10.应急转换时间：≤1sec。11.安装方式：挂装/吊装。12.执行标准：GB17945-2010新国标。 | 300元/个 | 元/个 |
| 26 | 安全出口指示牌 | 1个 | 劳士，百士安，迪鲁奥 | 一、主要技术指标1.采用氧化铝材2.LED导光，发光均匀，柔和3.模块电路设计，应急转换时间，具有过充过放电保护功能 。4.选用免维护镍镉(Ni-cd)电池组。5.防护等级：IP30。6.光源：LED超亮半导体发光管。7.应急功率：6w。8.输入电压：AC220V。9.充电时间：＜24小时.10.应急时间：≥90分钟。11.应急转换时间：≤1sec。12.安装方式：挂装/吊装/嵌入式。13.执行标准：GB17945-2010新国标。★二、按采购人实际需求提供安装方式和导向类型指示灯牌数量。 | 200元/个 | 元/个 |
| 27 | 消防双头应急灯 | 1个 | 劳士，百士安，迪鲁奥 | 执行标准：GB17945-2010 ,额定功率：AC220发/50Hz,，应急时间： ≥90分钟，主电功耗：3W，光源参数：LED/DC3.0V，,应急转换时间：＜3 Sec，材质：氧化铝材。 | 200元/个 | 元/个 |
| 28 | 消防水炮角度电源反馈板 | 1个 | 科大利安，南海天雨，川消 | ★1.该项目为采购人更换现有损坏配件需与采购人现有科大利安消防水炮设备型号ZDMS0.8/20S-LA552配套使用。2.流量：20L/s。3.工作压力：0.8MPa。4.最大保护半径：50m。5.射流半径：56m。6.定位时间≤60s。7.信号输入：两路，彩色、红外视频。 | 6000元/个 | 元/个 |
| 29 | 消防水炮摄像头 | 1个 | 南海天雨DN100，南海天雨，川消 | ★1.该项目为采购人更换现有损坏PSZS8/20-50消防水炮配件，需与采购人现有设备南海天雨消防水炮系统的信息主机(TYLD-CONTROL)设备配套使用。2.系统集成控制，分区报警、远程控制消防炮。3.电压：DC12V，彩色摄像头。 | 600元/个 | 元/个 |
| 30 | 消防水炮电机 | 1个 | 南海天雨、科大利安、萃联 | ★1.该项目为采购人更换现有损坏PSZS8/20-50消防水炮配件，需与采购人现有设备南海天雨消防水炮系统的信息主机(TYLD-CONTROL)设备配套使用。2.系统集成控制，分区报警、远程控制消防炮。3.电机电压：DC24V | 1000元/个 | 元/个 |
| 31 | 电动开窗器 | 4个 | D+H, 盖泽，西蒙 | ★1.推杆：链条式,含配套接线插头、支架等安装配件。2.电压：DC 24V。3.推力：200N。4.开度：与旧款D+H VCD204平齐。 | 2500元/个 | 元/个 |
| 32 | 电动开窗器 | 1个 | 盖泽DC24V推杆式，D+H,西蒙 | ★1.该产品为更换损坏配件，所投产品必须满足与采购人现有设备盖泽排烟窗系统配套使用。2.盖泽Type: E250螺纹推杆式0.9A DC24V，长度730mm,IP65. | 6000元/个 | 元/个 |
| 33 | 排烟窗同步器 | 1个 | 盖泽，D+H,西蒙 | ★1.该产品为更换损坏配件，所投产品必须满足与采购人现有设备盖泽排烟窗系统配套使用。2.盖泽Type: E250螺纹推杆式0.9A DC24V，长度730mm,IP65. | 1000元/个 | 元/个 |
| 34 | 视频光端机（发射/接收） | 1套 | 海康威视，英飞拓，欧柏 | ★1.32路视频光端机。2.光纤接口：FC。3.光纤类型：单模单纤。4.供电输入：DC 5V。5.传输距离：20Km。6.三级防雷。7.传输波长：1310nm。8.视频接口：BNC。9.视频宽带：8MHz。10.工作环境：温度：-30℃～75℃；湿度：0～95%（无冷凝）。11.电源：外置电源适配器。12.电源功耗：≤10w（输入DC5V 2000mA）。13.含发射机1台、接收机1台，电源适配器2个。 | 2000元/套 | 元/套 |
| 35 | 视频光端机（发射/接收） | 1套 | 海康威视，英飞拓，欧柏 | ★1.16路视频光端机。2.光纤接口：FC。3.光纤类型：单模单纤。4.供电输入：DC 5V。5.传输距离：20Km。6.三级防雷。7.传输波长：1310nm。8.视频接口：BNC。9.视频宽带：8MHz。10.工作环境：温度：-30℃～75℃，湿度：0～95%（无冷凝）。11.电源：外置电源适配器。12.电源功耗：≤10w（输入DC5V 2000mA）。13.含发射机1台、接收机1台，电源适配器2个。 | 1200元/套 | 元/套 |
| 36 | 消防水炮光截面（发射/接收） | 1套 | 科大利安GM100-LA803、川消、南海天雨 | ★1.该项目为采购人更换现有损坏配件科大利安GM100-LA803需与采购人现有设备配套使用，含发射端和接收端。2.安装方式：吊装3.光路长度：3m—100m4.保护角度H/V：20/155.信号输出：1.0Vpp , PAL 复合视频75Ω6.距离因子K1/K2：0.4 / 0.37.电源线制：总线制8、信号线制：多线制 | 16000元/套 | 元/套 |
| 37 | 消防水炮现场控制盘 | 1个 | 科大立安 PKX-LA709/A，南海天雨，川消 | ★1.该项目为采购人更换现有损坏配件需与采购人现有科大利安消防水炮设备型号ZDMS0.8/20S-LA552配套使用。2.流量：20L/s。3.工作压力：0.8MPa。4.最大保护半径：50m。5.射流半径：56m。6.定位时间≤60s。7.信号输入：两路，彩色、红外视频。 | 7000元/个 | 元/个 |
| 38 | 剩余电流电气火灾监控探测器 | 1套 | 海湾DH-GST5300/5，上海松江，北京利达 | 海湾DH-GSTN5300/5系列1.工作电压：总线24V，无极性。2.工作电流：DC 3mA3.剩余电流报警设定值：50mA-1000mA。4.主回路电流0A~2000A多种规格可选，电压＜AC660V。5.穿线孔径：闭口，圆孔φ50。6、总线通信：地址采用电子编码器编码方式，占1个编码点((1~242)。 | 700元/套 | 元/套 |
| 39 | 电源监控模块 | 1套 | 安科瑞AFPM3-2AV，海湾，上海松江 | 1.安科瑞AFPM3-2AV实时监测一路三相交流电压、或两路三相电压；2.具有过压、欠压、缺相、错相、过流（仅限具有电流检测产品）报警；3.采用现场总线通讯技术，通过RS485接口，标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连；4.辅助电源电压DC24V，监控报警电压：缺相、错相、过压（100%-140%）、欠压（60%-100%），过流（100%-140%）。5.输入电压AC220V。报警：光报警指示。开关量输入：无源干接点输入方式，内置电源。开关量输出：无源常开触点，触点容量AC220V/3A,DC30V/3A.。6.通讯设置：拔码开关，通讯地址1-63，波特率为4800、9600、19200、38400bps. | 600元/套 | 元/套 |
| 40 | 水炮定位器维修 | 1个 | 科大立安LA100型 | 科大立安LA100型消防水炮系统消防水炮ZDMS0.8/20S-LA552定位器，需检测后视设备故障情况报价维修。 | 3000元/个 | 元/个 |
| 41 | 双波段图像型探测器维修 | 1个 | 科大立安LA100型 | 科大立安LA100型消防水炮系统 DC360-LA810双波段图像型探测器，需检测后视设备故障情况报价维修 | 4000元/个 | 元/个 |
| 42 | 光截面探测器维修 | 1个 | 科大立安LA100型 | 科大立安LA100型消防水炮系统 GM100-LA803光截面探测器，需检测后视设备故障情况报价维修。 | 2000元/个 | 元/个 |
| 43 | 空气采样探测器维修 | 1台 | 西安博康JTY-BK74 | 西安博康JTY-BK74，需检测后视设备故障情况报价维修。 | 4000元/台 | 元/台 |
| 44 | 消防风机维修 | 1台 | 山东格瑞德YF2-180L-4/6 | 电机功率24/8KW，额定电流49/20A，负责电机拆装维修好和安装调试正常,需检测后视设备故障情况报价维修。 | 8000元/台 | 元/台 |
| 45 | 消防稳压泵维修 | 1套 | 上海凯泉泵业KQDP32-4S\*14 | 轻型立式多级离心泵，流量：4M3/h,配套功率3KW，需检测后视设备故障情况报价维修。 | 3700元/套 | 元/套 |
| 46 | 消防无机布卷帘门维修 | 1樘 | 金百大 | 消防无机布防火卷帘门6m X 4m，需检测后视设备故障情况报价维修。 | 5000元/樘 | 元/樘 |
| 47 | 消防卷帘门电机 | 1台 | 杰龙，大越，大升 | ★1.该产品为更换损坏配件，所投产品必须满足与采购人现有设备配套使用。2.额定电压：AC380V，额定功率：550W，提升力：1000Kg。含安装调试正常。 | 2500元/台 | 元/台 |
| 48 | 消防钢质防火门 | 1个 | 金鸿安，金百大，嘉之瑞 | ★1.该产品为更换损坏配件，所投产品必须满足与采购人现有设备配套使用。2.甲级防火门，双开门，尺寸：2.1米 X 2米，含闭门器、顺位器、防火锁。3.材质：镀锌钢板，钢质合页，钢质防火锁。钢板厚度：门扇0.8mm,门框1.2mm。包拆装调试正常。 | 3200元/个 | 元/个 |
| 49 | 消防卷盘软管（单软管） | 10卷 | 东消，蓝炎，冠峰 | 1.三层软管（外层橡胶、中层涤纶、内层橡胶）弯曲不变形耐用耐腐蚀。2.长度：20米，软管口径：19mm。定额压力：0.8MPa, | 200元/卷 | 元/卷 |
| 50 | 地面疏散指示灯玻璃 | 1个 | 燕玻，瑞阳，鑫东留 | ★1.该产品为更换损坏配件，所投产品必须满足与采购人现有设备配套使用。2.钢化玻璃，尺寸：长358mmX宽124mmX厚12mm | 100元/个 | 元/个 |
| 51 | 地面疏散指示灯玻璃 | 1个 | 燕玻，瑞阳，鑫东留 | ★1.该产品为更换损坏配件，所投产品必须满足与采购人现有设备配套使用。2.阶梯型钢化玻璃,尺寸：长328mmX宽95mmX厚6mm,阶梯长312mmX宽80mmX厚6mm。 | 100元/个 | 元/个 |
| 52 | 止回阀 | 3个 | 纽威，神通，中核苏阀 | ★1.该产品为更换损坏配件，所投产品必须满足与采购人现有设备配套使用。2.公称压力：1.0-2.5MPa,公称通径：DN100，材料：铸钢WCB，法兰连接。 | 410元/个 | 元/个 |
| 53 | 压力开关 | 2个 | 蓝炎，东消，美消 | 工作压力：1.6MPa,公称通径：DN20,触点容量：DC24V 1A，动作压力：0.035-0.05MPa. | 80元/个 | 元/个 |
| 54 | 卷帘门控制器 | 1个 | 三星阿兰德，漳州优耐特，河北恒泰 | 1. ★1.该项目为采购人更换现有损坏配件，需与采购人现有设备2t重量的钢质卷帘门配套使用。
2. 2.工作电源：主电源AC 380V 50Hz±1%；备用电源 DC24V/1.2Ah。
3. 3.允许外接电机功率：＜2KW。
4. 4.门位反馈触点容量：DC24V/500mA。
5. 5.工作环境：温度 -10℃～+55℃。

6.具有功能：手动优先逃生功能、具有故障检测功能、门位反馈功能、三相电相序自动调整∕缺相自动保护功能，符合相关消防规范要求。 | 1000元/个 | 元/个 |
| 55 | 室外消火栓 | 1套 | 东消，腾驰，双龙， | 型号：SS100/65-1.6，产品材质：新国标五铜，栓体球墨铸铁材质。 | 2000元/套 | 元/套 |
| 56 | 消防卷盘 | 18套 | 东消，星浙安，双龙 | 规格型号JPS0.8-19/20，通过消防3 C认证，爆破压力≥2.4MPa ,长度：20M，接口和喷头：铜芯，三层软管（外层橡胶、中层涤纶、内层橡胶）弯曲不变形耐用耐腐蚀。 | 300元/个 | 元/个 |
| 57 | 消防水带 | 1条 | 东消，腾驰，双龙， | 通过消防3 C认证，水带和接头，型号：10-65-20 ，材质：涤纶长丝.聚氨脂，长度20M。 | 300元/条 | 元/条 |
| 58 | 消防信号线（双色） | 1捆 | 上海煌林，上海申远，起帆 | 1.型号：ZR-RVS软线；2芯×1.5 双绞线。2.材质：纯铜。3.长度：100米。4.额定电压：300/500V。5.执行标准：GB/T 5023。 | 540元/捆 | 元/捆 |
| 59 | 蓄电池 | 10个 | 山特，九华，骆驼 | 阀控式铅酸免维护电池电压容量：12V 26AH/20HR尺寸：166 X 175 mm | 500元/个 | 元/个 |
| 60 | 蓄电池 | 10个 | 山特，九华，骆驼 | 阀控式铅酸免维护电池电压容量：12V 7AH/20HR | 200元/个 | 元/个 |
| 61 | 疏散指示灯（地面嵌装） | 1个 | 崇正华盛，百士安，劳士 | ★1.该项目为采购人更换现有损坏配件需与采购人现有设备配套使用。2.集中电源集中控制型消防应急标志灯具（以下简称标志灯）。3.额定电压：DC24V。 4.额定功率： 1W5.光源参数：发光二极管DC3.0V，50cd/m2≤表面亮度≤300cd/m2 。6.线 制：电源线采用有极性二线制连接；7.使用环境：温度 0℃～40℃。8.防护等级：IP30。9.安装方式：地面嵌装，圆形，单指向。 | 150元/个 | 元/个 |
| 62 | 应急照明箱高压互投板 | 1块 | 崇正华盛，百士安，劳士 | ▲1.该项目为采购人更换现有损坏配件需与采购人现有设备CZ-C-100W-ELS32N-E 型应急照明控制器TM306高压互投配套使用。2.控制并显示集中控制型消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明分配电装置及相关附件等工作状态的控制与显示装置。 技术参数 额定工作电压：AC220V 额定工作频率：50Hz 主电功耗：100W 通信回路：4 路，每路最多 64 台设备共可配带 256 台； 最大监控点：3200 点（灯具节点地址）； 消防联动动作信号：可配设 2×16 路 I/O 接口；输入为 DC24 连续无源常开点； 消防联动返回信号：可配设 2×16 路联动返回 I/O 接口；输出为连续无源常开点。 | 1000元/块 | 元/块 |
| 63 | 应急照明箱通讯板 | 1块 | 崇正华盛，百士安，劳士 | ▲1.该项目为采购人更换现有损坏配件需与采购人现有设备CZ-C-100W-ELS32N-E型应急照明控制器VCM3218E通讯板配套使用。2.控制并显示集中控制型消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明分配电装置及相关附件等工作状态的控制与显示装置。 技术参数 额定工作电压：AC220V额定工作频率：50Hz主电功耗：100W通信回路：4路，每路最多64台设备共可配带256台； 最大监控点：3200点（灯具节点地址）； 消防联动动作信号：可配设2×16路I/O接口；输入为DC24连续无源常开点；消防联动返回信号：可配设2×16路联动返回I/O接口；输出为连续无源常开点。 | 400元/块 | 元/块 |
| 64 | 应急照明箱通讯模块 | 1块 | 崇正华盛，百士安，劳士 | ▲1.该项目为采购人更换现有损坏配件需与采购人现有设备CZ-C-100W-ELS32N-E 型应急照明控制器TM321通讯模块配套使用。2.控制并显示集中控制型消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明分配电装置及相关附件等工作状态的控制与显示装置。 技术参数 额定工作电压：AC220V 额定工作频率：50Hz 主电功耗：100W 通信回路：4 路，每路最多 64 台设备共可配带 256 台； 最大监控点：3200 点（灯具节点地址）； 消防联动动作信号：可配设 2×16 路 I/O 接口；输入为 DC24 连续无源常开点； 消防联动返回信号：可配设 2×16 路联动返回 I/O 接口；输出为连续无源常开点。 | 1500元/块 | 元/块 |
| 65 | 应急照明箱电源输出模块 | 1块 | 崇正华盛，百士安，劳士 | ▲1.该项目为采购人更换现有损坏配件需与采购人现有设备CZ-C-100W-ELS32N-E 型应急照明控制器TM334电源输出模块配套使用。2.控制并显示集中控制型消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明分配电装置及相关附件等工作状态的控制与显示装置。 技术参数 额定工作电压：AC220V 额定工作频率：50Hz 主电功耗：100W 通信回路：4 路，每路最多 64 台设备共可配带 256 台； 最大监控点：3200 点（灯具节点地址）； 消防联动动作信号：可配设 2×16 路 I/O 接口；输入为 DC24 连续无源常开点； 消防联动返回信号：可配设 2×16 路联动返回 I/O 接口；输出为连续无源常开点。 | 810元/块 | 元/块 |
| 报价合计金额 | 人民币大写： （￥ ） |
| 提交服务时间 | 自合同签订之日起计1年内，在接到采购人通知后20天内送货，并按采购人要求时间节点完成货物的交付及安装验收工作。 |
| 提交服务成果地点 | 南宁国际会展中心 |
| 商务条款 | 详见附件：货物采购需求资料表（2023年消防备件采购） |
| 付款方式 | 本项目无预付款，分四次支付合同款，中标人按采购人要求交付货物并验收合格，且中标人开具合格增值税发票后，采购人按实际送货金额每季度支付一次货款，但整个采购项目结算金额不能超出合同总金额。（纳税识别号：91450000MA5NLT852D） |

**\*说明：**

1.报价超过预算金额的均视为无效报价；

2.报价须附企业营业执照复印件、法人代表身份证复印件、法人授权委托书、授权代理人身份证复印件（无授权委托人时则不用）及采购需求表中需要提供的材料，并加盖公章，否则响应无效。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

联系方式：

日期： 年 月 日

营业执照复印件（加盖公章）：

法人代表身份证复印件（加盖公章）：

法人授权委托书及授权代理人身份证复印件（加盖公章）：

法定代表人授权书（格式）

南宁国际会展中心有限公司：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的 （项目名称）采购活动的代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

附：代理人身份证复印件

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

签发日期： 年 月 日